## форма 1.1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
|  |  |  | за | 2019 | год
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
1 |  | 0 |  |  |  |  | 753
2 |  | 0 |  |  |  |  | 755
3 |  | 0 |  |  |  |  | 755
4 |  | 0 |  |  |  |  | 752
5 |  | 0 |  |  |  |  | 752
6 |  | 0 |  |  |  |  | 754
7 |  | 0 |  |  |  |  | 758
8 |  | 1 |  |  |  |  | 759
9 |  | 0 |  |  |  |  | 760
10 |  | 0 |  |  |  |  | 763
11 |  | 0 |  |  |  |  | 764
12 |  | 0 |  |  |  |  | 764
Инженер-электрик |  |  | Герасимова О.В
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  | 2019 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  |  |  | формы 1.1 | 764
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  | Сумма по гр. 2 формы 1.1
1
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 0.0013089
Инженер-электрик |  | Герасимова О.В
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | Подпись

## форма 1.3
Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации
№п/п | Наименование составляющей показателя |  | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | 764 |  | в соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. |  | 0.052356 |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (СУММА столбец 9*столбец13)/пункт 1 Формы 1.3)
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.052356 |  | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (СУММА столбец 13 Формы 8.1)/пункт 1 Формы 1.3)
Инженер-электрик |  | Герасимова О.В
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## форма 1.5
Форма 1.5 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1. Текущий ремонт электрических сетей. 2. Модернизация электрических сетей |  | 1 По графику подготовки к осенне-зимнему периоду. 2. По графику планово-предупредительного ремонта. 3. Работы по тарифу | 0.02094 | 0.02063 |  | 0.02032 | 0.02002 | 0.01972
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  | 1. Модернизация электрических сетей |  | 1. Работы по тарифу. | 1 | 0.985 |  | 0.9702 | 0.9557 | 0.9413
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  |  |  | 0.8975 | 0.884 |  | 0.8708 | 0.8577 | 0.8448
Инженер-электрик |  |  |  | Герасимова О.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2_Информация предоставляется справочно.

## форма 1.9
Форма 1.9 - Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км. |  | 83.146
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 70.678
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | 85%
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | 764
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 102
5 | Средняя летняя температура, С |  | 10
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | 7
Инженер-электрик |  | Герасимова О.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 50 |  | 50 | 100 | прямая |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 3 |  | 3 | 100 | прямая |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  | 2
Инженер-электрик |  |  |  | Герасимова О.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 15 |  | 15 | 100 | обратная |  | 0.5
| _1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | - |  | - |  | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 14 |  | 14 | 100 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 14 |  | 14 | 100 | - |  | -
| _1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | - |  | - | - | обратная |  | -
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| _3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 0.5
| _3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.425
Инженер-электрик |  |  |  | Герасимова О.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | -
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | -
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 2 |  | 2 | 100 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | - |  | - | 100 | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 2
Инженер-электрик |  |  |  | Герасимова О.В.
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024
| Ин |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.2. а) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 1.2. б) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 1.2. в) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 1.2. г) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 2.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 3. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 4. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 6.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 6.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| Ис |  |  | 0.425 | 0.425 | 0.425 |  | 0.425 | 0.425
| 1.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 1.2. а) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 1.2. б) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 1.3. |  |  | - | - | - |  | - | -
| 2.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 3.1. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 3.2. |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
| 4.1. |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2
| Рс |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 1.1. |  |  | - | - | - |  | - | -
| 1.2. |  |  | - | - | - |  | - | -
| 2.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.3. |  |  | - | - | - |  | - | -
| 2.4. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.5. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 2.6. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 3.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 3.2. а) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 3.2. б) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 3.2. в) |  |  | - | - | - |  | - | -
| 4.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5.1. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| 5.2. |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями |  |  | 0.8975 | 0.884 | 0,8708 |  | 0.8577 | 0.8448
Инженер-электрик |  |  | Герасимова О.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## форма 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период
2019г.
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  | 31
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) |  |  | 1
Инженер-электрик |  | Герасимова О.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## форма 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период | 2019г.
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) |  |  |  | 31
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) |  |  |  | 1
Инженер-электрик |  | Герасимова О.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
[5 empty] | заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | 2019
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  | Значение
1 |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  | Количество, десятки шт. (без округления)
31
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) |  | 1
Инженер-электрик |  | Герасимова О.В.
Должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## форма 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1.1 | 0.0013
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  | 1.4 | 0.185
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку постаки (Пsaidi) |  | 1.2 | 0.05236
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  | 1.3 | 0.05236
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, (Птпр) |  | 1.7 или 1.12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, (Птсо) |  | 1.11 | 0.8975
Плановое значения показателя Пп |  | 4.1 | 0.02094
Плановое значения показателя Птпр |  | 4.1 | 1
Плановое значения показателя Птсо |  | 4.1 | 0.8975
Плановое значения показателя Пens |  | 4.1 | 1.689
Плановое значения показателя Пsaidi |  | 4.2 | 0.5964
Плановое значения показателя Пsaifi |  | 4.2 | 0.3174
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п. 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | п. 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | п. 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  | п. 5 методических указаний | 0
Инженер-электрик | Герасимова О.В.
Должность | Ф.И.О. |  |  | Подпись

## форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
1._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации: 1
2._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | п. 5 | Для территориальной сетевой организации 1
3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | п. 5 | Для территориальной сетевой организации 1
4._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | п. 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации:
5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | п. 5 | Для территориальной сетевой организации 0
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | п. 5 | Для территориальной сетевой организации
0
7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | п. 5 |  | Для сетевой организации
9._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | п. 5 |  | 0.6
Инженер-электрик | Герасимова О.В.
Должность | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 2019 | год
УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | УНС | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 21,00 2019.08.07 | 22,00 2019.08.07 | В | 1 | ТП-13 | ООО "УК "Вьюжный"; МБОУ "ООШ № 269 ЗАТО Александровск " | 0 | 40 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 185 |  | №1 от 07.08.2019г | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
Инженер-электрик |  |  | Герасимова О.В.
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  | Подпись